## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Год | Количество потребителей услуг сетевой организации | Количество Юридических лиц | Количество Физических лиц | Количество точек учета всего | Количество ТУ юридических лиц | Количество ТУ физических лиц | ТУ ВН | ТУ СН1 | ТУ СН2 | ТУ НН
2017 | 77078 | 6149 | 70929 | 73138 | 5448 | 67690 | 6 | 0 | 858 | 72274
2016 | 77084 | 6131 | 70953 | 73617 | 5947 | 67670 | 6 | 0 | 771 | 72840
Динамика |  |  |  | -6 | 18 | -24 | 0 | 0 | 87 | -566

## 1.2
1.2 Количество потребителей услуг сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
| 2017 | 2016 | Динамика
Количество точек всего | 73138 | 73617 | -479
в т.ч. ПУ Физ ЛИЦ | 67690 | 67670 | 20
в т.ч. ПУ Юр лиц | 5448 | 5947 | -499
в т.ч. ПУ на вводе в МЖД | 1165 | 1171 | -6
в т.ч. ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | 2110 | 1878 | 232

## 1.3
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ | км | 338.28 | 344.95 | 6.67
1.1 | ВЛ-0,4 | км | 178.84 | 181.85 | 3.01
1.2 | ВЛ-6(10) | км | 159.04 | 162.7 | 3.66
1.3 | ВЛ-110 | км | 0.4 | 0.4 | 0
2 | КЛ | км | 608.485 | 616.69 | 8.205
2.1 | КЛ-0,4 | км | 298.247 | 300.45 | 2.203
2.2 | КЛ-6(10) | км | 310.238 | 316.24 | 6.002
3 | Подстанции | шт | 351 | 362 | 11
3.1 | ПС-110 кВ | шт | 1 | 1 | 0
3.2 | ПС-35 кВ | шт
3.3 | ПС-6(10) кВ | шт | 350 | 361 | 11

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
N | объект | ед. изм | Значение показателя, годы
|  |  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ВЛ
1.1 | ВЛ-0,4 | % | 75.8% | 76.5% | 0.7%
1.2 | ВЛ-6(10) | % | 75.8% | 76.5% | 0.7%
1.3 | ВЛ-35 | %
2 | КЛ
2.1 | КЛ-0,4 | % | 87.4% | 88.3% | 0.9%
2.2 | КЛ-6(10) | % | 87.4% | 88.3% | 0.9%
3 | Подстанции
3.1 | ПС-110 кВ | % | 80.7% | 81.4% | 0.7%
3.2 | ПС-35 кВ | %
3.3 | ПС-6(10) кВ | % | 80.7% | 81.4% | 0.7%

## 2.1
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI)
1.1. | ВН (110 кВ и выше)
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.0019 | 0.0017 | -0.0002
1.4. | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI)
2.1. | ВН (110 кВ и выше)
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.026 | 0.071 | 0.045
2.4. | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI план)
3.1. | ВН (110 кВ и выше)
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4. | НН (до 1 кВ) | 3.89 | 2.33 | -1.56
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI план)
4.1. | ВН (110 кВ и выше)
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.012 | 0.12 | 0.108
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## 2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIDI план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  | 28 | 32 | точки | Псаиди | Псаифи |  | саиди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "ОРЭС-Березники" |  |  | 0.0017 |  |  |  | 0.071 |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  | 0.012 | 0.00068762 | 1. Увеличение затрат на проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования. 2. При разработке технических решений по реконструкции и модернизации сети максимально предусматривать возможность резервирования эл. снабжения потребителей. 3. Увеличение затрат на эксплутационные работы по содержанию ВЛ (расчистка трасс, своевременное устранение дефектов и тп.). 4. При реконструкциях, модернизации ВЛ, капитальных ремонтах с заменой провода, применять только самонесущий изолированный провод. | 480 | 16.2 | 9951 | 0.78143 | 0.048236 | 6

## 2.3
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 2.4
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3.1 по ц. п. 35 кВ и выше
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ ТП (РП) | Адрес ТП (РП) | Мощность тр-ра 110/6 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 35/6 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 35/6 кВ, кВт | Мощность тр-ра 6/0,4 кВ, кВА | Соответ. мощность в кВт | Рmax тр-ра 6/0,4 кВ, кВт | Объем ре-зерва мощ-ности для ТПр 6/0,4 кВ, кВт
ПС "Верх-Усолка " 110/6 кВ | Соликамский район, водозабор "Усолка" | 10000 | 8500 | - | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 10000 | 8500
| Итого: | 20000 | 17000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 3.1 по ц. п. ниже 35 кВ
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
№ п/п | Диспетчерское наименование ПС | Классы напряжения, кВ | Трансформаторы ПС* |  | Объем свободной мощности, МВт
|  |  | наименование | установленная мощность, МВА
1 | РП "Разделительный" | 10 | 0 | 0 | 0
2 | ПС"Бустер" | 6 | 0 | 0 | 0
3 | РП-1А | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
4 | РП-4 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.06
|  |  | Т2 | 0.18 | 0
5 | РП-5 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
|  |  | Т2 | 0.4 | 0
6 | РП-6 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.465
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.484
7 | РП-7 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.17
8 | РП-9 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.14
|  |  | Т2 | 0.18 | 0.12
9 | РП-10 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0
|  | 6/0,23 | Т2 | 0.1 | 0
10 | РП-13 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
11 | РП-14 | 10/0,4 | Т1 | 1 | 0
|  |  | Т2 | 1 | 0
12 | РП-21 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
13 | ТП-1 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.235
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.19
14 | ТП-3 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.179
15 | ТП-4 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.167
16 | ТП-5 | 6/0,4 | Т1 | 0.36 | 0
17 | ТП-7 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.056
18 | ТП-8 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.25
19 | ТП-9 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.078
20 | ТП-10 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.008
21 | ТП-11 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
|  |  | Т2 | 0.4 | 0
22 | ТП-12 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.276
|  |  | Т2 | 0.31 | 0.17
23 | ТП-13 | 6/0,23 | Т1 | 0.16 | 0.08
|  | 6/0,4 | Т2 | 0.18 | 0.11
24 | ТП-14 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.12
|  |  | Т2 | 0.56 | 0.22
25 | ТП-15 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.07
26 | ТП-16 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.06
27 | ТП-17 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.1
28 | ТП-18 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.22
29 | ТП-19 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.19
30 | ТП-20 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.225
|  |  | Т2 | 0.18 | 0
31 | ТП-21 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.216
32 | ТП-22 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.14
33 | ТП-23 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
34 | ТП-24 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.1
35 | ТП-25 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.086
36 | ТП-26 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
37 | ТП-27 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
38 | ТП-28 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.07
39 | ТП-29 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.116
40 | ТП-30 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.116
41 | ТП-31 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.045
42 | ТП-32 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.23
43 | ТП-33 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.269
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.25
44 | ТП-34 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.095
45 | ТП-35 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0
|  |  | Т2 | 0.18 | 0
46 | ТП-36 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.275
47 | ТП-37 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.23
48 | ТП-38 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.29
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.3
49 | ТП-39 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.21
50 | ТП-40 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0
51 | ТП-41 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.28
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.3
52 | ТП-42 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
53 | ТП-43 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
54 | ТП-44 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.036
55 | ТП-45 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
56 | ТП-46 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.32
|  |  | Т2 | 0.31 | 0.22
57 | ТП-47 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.11
|  |  | Т2 | 0.18 | 0.118
58 | ТП-48 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.17
59 | ТП-49 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.216
60 | ТП-50 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.06
61 | ТП-51 | 6/0,4 | Т1 | 0.2 | 0.06
62 | ТП-52 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.14
63 | ТП-53 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
64 | ТП-54 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
65 | ТП-55 | 6/0,4 | Т1 | 0.56 | 0.265
66 | ТП-56 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.04
67 | ТП-57 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
68 | ТП-58 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.08
69 | ТП-59 | 10/0,4 | Т1 | 0.2 | 0.014
70 | ТП-60 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.14
71 | ТП-61 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
72 | ТП-62 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.24
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.18
73 | ТП-63 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.24
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.25
74 | ТП-64 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.145
75 | ТП-65 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.045
76 | ТП-66 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.218
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.21
77 | ТП-68 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.19
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.235
78 | ТП-69 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.099
|  |  | Т2 | 0.18 | 0.02
79 | ТП-70 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.06
80 | ТП-71 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.18
81 | ТП-73 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.354
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.23
82 | ТП-74 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.092
83 | ТП-75 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.189
84 | ТП-76 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.27
85 | ТП-77 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
86 | ТП-78 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.2
87 | ТП-79 | 6/0,4 | Т1 | 0.31 | 0.105
|  |  | Т2 | 0.31 | 0.177
88 | ТП-80 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
89 | ТП-80а | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
90 | ТП-81 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.3
91 | ТП-82 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.165
92 | ТП-83 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.2
93 | ТП-84 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.26
94 | ТП-85 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.28
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.27
95 | ТП-86 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.1
96 | ТП-87 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.15
97 | ТП-88 | 6/0,4 | Т1 | 0.56 | 0.31
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.34
98 | ТП-89 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.14
99 | ТП-90 | 6/0,4 | Т1 | 0.31 | 0
|  |  | Т2 | 0.18 | 0
100 | ТП-91 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.13
101 | ТП-92 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.2
102 | ТП-93 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
103 | ТП-94 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.21
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.24
104 | ТП-95 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.12
105 | ТП-96 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
106 | ТП-97 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.17
107 | ТП-98 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.161
|  |  | Т2 | 0.38 | 0.15
108 | ТП-99 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
109 | ТП-100 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0
110 | ТП-102 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.3
111 | ТП-105 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.19
112 | ТП-106 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.128
113 | ТП-107 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.08
114 | ТП-108 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.18
115 | ТП-109 | 6/0,4 | Т1 | 1 | 0.8
|  |  | Т2 | 1 | 0.8
116 | ТП-110 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.04
|  |  | Т2 | 0.18 | 0.1
117 | ТП-111 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.2
118 | ТП-112 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.098
119 | ТП-113 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.13
120 | ТП-114 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.16
121 | ТП-115 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.3
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.31
122 | ТП-116 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.175
123 | ТП-117 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.1
|  |  | Т2 | 0.25 | 0.14
124 | ТП-118 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
125 | ТП-119 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
126 | ТП-122 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.13
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.13
127 | ТП-123 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.2
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.28
128 | ТП-124 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.26
129 | ТП-125 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.12
130 | ТП-126 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.115
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.21
131 | ТП-127 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.19
132 | ТП-128 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0
|  |  | Т2 | 0.31 | 0
133 | ТП-129 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.15
134 | ТП-130 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.156
135 | ТП-131 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.15
136 | ТП-132 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.136
137 | ТП-133а | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.18
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.24
138 | ТП-134 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.19
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.23
139 | ТП-135 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.197
140 | ТП-136 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.16
141 | ТП-137 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.068
142 | ТП-138 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.08
143 | ТП-139 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.09
144 | ТП-140 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.195
145 | ТП-141 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.13
146 | ТП-142 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.15
147 | ТП-143 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.09
148 | ТП-144 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.118
149 | ТП-145 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.1
150 | ТП-146 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.265
151 | ТП-153 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.2
152 | ТП-154 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0
153 | ТП-156 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
154 | ТП-157 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
155 | ТП-158 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.04
156 | ТП-159 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.32
157 | ТП-160 | 10/0,4 | Т1 | 0.24 | 0
158 | ТП-161 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
159 | ТП-162 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
160 | ТП-163 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.23
161 | ТП-164 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.136
162 | ТП-165 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.02
163 | ТП-166 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.21
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.18
164 | ТП-167 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.29
165 | ТП-168 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.11
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.17
166 | ТП-169 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.066
167 | ТП-170 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.31
168 | ТП-171 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
169 | ТП-172 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.34
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.43
170 | ТП-173 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.24
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.26
171 | ТП-174 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.25
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.27
172 | ТП-175 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.21
173 | ТП-176 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.188
174 | ТП-177 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.205
175 | ТП-178 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.1
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.09
176 | ТП-179 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.1
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.21
177 | ТП-180 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.1
178 | ТП-181 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
179 | ТП-182 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.19
180 | ТП-183 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.098
181 | ТП-184 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.053
182 | ТП-185 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.31
183 | ТП-186 | 10/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.07
184 | ТП-187 | 10/0,4 | Т1 | 0.18 | 0
185 | ТП-188 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
186 | ТП-189 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.066
187 | ТП-190 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.11
188 | ТП-192 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.28
189 | ТП-193 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.126
|  |  | Т2 | 0.32 | 0.08
190 | ТП-194 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.153
191 | ТП-195 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
192 | ТП-196 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.2
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.259
193 | ТП-197 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.13
194 | ТП-198 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
195 | ТП-199 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.295
196 | ТП-200 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.16
197 | ТП-201 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.13
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.11
198 | ТП-203 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.2
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.11
199 | ТП-204 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
200 | ТП-205 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.28
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.26
201 | ТП-206 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.21
202 | ТП-207 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.29
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.27
203 | ТП-208 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
204 | ТП-209 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.405
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.41
205 | ТП-210 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.26
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.24
206 | ТП-211 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.179
207 | ТП-212 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.22
208 | ТП-213 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.31
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.26
209 | ТП-214 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.42
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.44
210 | ТП-214а | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.29
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.28
211 | ТП-215 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.375
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.32
212 | ТП-216 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.43
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.44
213 | ТП-217 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
214 | ТП-218 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.174
215 | ТП-219 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.2
216 | ТП-220 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.13
217 | ТП-222 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.16
218 | ТП-223 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.29
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.31
219 | ТП-224 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.21
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.19
220 | ТП-225 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.25
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.24
221 | ТП-226 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.27
222 | ТП-227 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.17
|  |  | Т2 | 0.25 | 0.14
223 | ТП-228 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.24
224 | ТП-229 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.25
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.26
225 | ТП-230 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.275
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.45
226 | ТП-231 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.099
227 | ТП-232 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.28
228 | ТП-233 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.45
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.39
229 | ТП-234 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
230 | ТП-236 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.215
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.22
231 | ТП-237 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.285
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.26
232 | ТП-239 | 6/0,4 | Т1 | 0.56 | 0.44
233 | ТП-240 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.45
234 | ТП-242 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0
235 | ТП-243 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0
236 | ТП-245 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.18
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.19
237 | ТП-246 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.32
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.31
238 | ТП-247 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.31
239 | ТП-249 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.48
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.5
240 | ТП-250 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.3
241 | ТП-251 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
242 | ТП-252 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.17
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.14
243 | ТП-253 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.27
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.23
244 | ТП-254 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
245 | ТП-255 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
|  |  | Т2 | 0.25 | 0
246 | ТП-256 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.09
247 | ТП-257 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
248 | ТП-258 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
249 | ТП-259 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.316
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.21
250 | ТП-260 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.174
251 | ТП-261 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.275
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.26
252 | ТП-262 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.148
253 | ТП-263 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.46
254 | ТП-264 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.26
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.217
255 | ТП-265 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.4
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.5
256 | ТП-266 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.28
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.358
257 | ТП-269 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.3
258 | ТП-271 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.12
259 | ТП-273 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.185
260 | ТП-274 | 6/0,4 | Т1 | 0.32 | 0.21
261 | ТП-275 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.19
262 | ТП-276 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.25
263 | ТП-277 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.15
|  |  | Т2 | 0.25 | 0.15
264 | ТП-284 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.07
265 | ТП-287 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
266 | ТП-288 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.24
267 | ТП-289 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.06
268 | ТП-291 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.205
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.19
269 | ТП-292 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.312
270 | ТП-294 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 | 0
271 | ТП-295 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.08
272 | ТП-296 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.11
273 | ТП-297 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0
274 | ТП-298 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.28
275 | ТП-300 | 6/0,4 | Т1 | 0.2 | 0.186
276 | ТП-301 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.119
277 | ТП-302 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.44
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.44
278 | ТП-325 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
279 | ТП-326 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.24
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.27
280 | ТП-327 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0
281 | ТП-328 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.053
282 | ТП-331 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.09
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.09
283 | ТП-334 | 6/0,4 | Т1 | 1 | 0.65
|  |  | Т2 | 1 | 0.62
284 | ТП-335 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.38
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.45
285 | ТП-336 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.05
286 | ТП-337 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.029
287 | ТП-339 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.19
|  |  | Т2 | 0.4 | 16
288 | ТП-341 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.23
289 | ТП-342 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.22
290 | ТП-343 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.18
291 | ТП-344 | 6/0,4 | Т1 | 0.18 | 0.1
292 | ТП-349 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.175
293 | ТП-350 | 6/0,4 | Т1 | 0.25 | 0.11
294 | ТП-351 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.07
295 | ТП-357 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.32
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.21
296 | ТП-358 | 6/0,4 | Т1 | 1 | 0.23
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.25
297 | ТП-359 | 6/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.27
298 | ТП-360 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.27
299 | ТП-361 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.28
300 | ТП-362 | 10/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.3
301 | ТП-363 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.26
302 | ТП-364 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.3
303 | ТП-365 | 6/0,4 | Т1 | 0.16 | 0.075
304 | ТП-366 | 10/0,4 | Т1 | 0.25 | 0
305 | ТП-367 | 10/0,4 | Т1 | 0.1 | 0.03
306 | ТП-368 | 6/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.23
307 | ТП-379 | 6/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.211
308 | ТП-433 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.31
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.28
309 | ТП-434 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
310 | ТП-435 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0
|  |  | Т2 | 0.4 | 0
311 | ТП-450 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.47
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.46
312 | ТП-451 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.49
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.46
313 | ТП-452 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.47
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.47
314 | ТП-453 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.45
|  |  | Т2 | 0.63 | 0
315 | ТП-455 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.285
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.3
316 | ТП-456 | 10/0,4 | Т1 | 0.63 | 0.32
|  |  | Т2 | 0.63 | 0.32
317 | ТП-457 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.32
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.32
318 | ТП-458 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.295
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.32
319 | ТП-459 | 10/0,4 | Т1 | 0.4 | 0.26
|  |  | Т2 | 0.4 | 0.24

## 3.2
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме.

## 3.3
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.

## 3.4
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ п/п | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, по годам | [14 empty] | Всего
|  | До 15 кВт включительно |  |  | Свыше 15 кВт до 150 кВт включительно |  |  | Свыше 150 кВт до 670 кВт включительно |  |  | Свыше 670 кВт |  |  | Объекты по произв-ву эл. энергии
|  | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, % | 2016 год | 2017 год | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение (ТПр), поданых заявителями, шт. | 412 | 413 | 100.2% | 33 | 41 | 124.2% | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 100%
2 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 412 | 413 | 100.2% | 33 | 41 | 124.2% | 9 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 100%
3 | Число заявок на ТПр, по которым направлен проект договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100%
5 | Число заключенных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 428 | 355 | 82.94% | 30 | 36 | 120% | 8 | 3 | 37.5% | 1 | 1 | 100%
6 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, шт. | 261 | 310 | 118.8% | 18 | 27 | 150% | 3 | 5 | 166.7% | 0 | 2 | 200%
7 | Число исполненных договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, с нарушением сроков, подтвержденными актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт., в т.ч.: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении ТПр к эл. сетям, дней. | 185 | 57 | 30.81% | 185 | 51 | 27.57% | 365 | 78 | 21.37% | 720 | 176 | 24.44%

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Мощность энергопринимающих устройств, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория электроснабжения |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип питания
500 м -сельская местность, 300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ | Все остальное рассчитывается по постановлению РСТ ПК от 26 декабря 2016 г. №97-тп.
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ

## 4,1
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | категории обращений потребителей | формы обслуживания
|  | очная форма |  |  | заочная форма использованием телефонной связи |  |  | электронная форма с использованием сети "интернет" |  |  | письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | прочее
|  | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя | 2016 | 2017 | Динамика изменения показателя
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 5672 | 5311 | -6.365% | 1624 | 1272 | -21.67% | 8 | 16 | 100% | 341 | 318 | -6.745%
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1792 | 1566 | -12.61% | 625 | 522 | -16.48% |  |  |  | 172 | 169 | -1.744%
1.2 | осуществление технологического присоединения |  | 196 | -11.83% | 235 | 97 | -58.72% | 8 | 16 | 100% | 169 | 149 | -11.83%
1.3 | коммерческий учёт электрической энергии | 3876 | 3546 | -8.514% | 764 | 653 | -14.53%
1.4 | качество обслуживания
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 4 | 3 | -25%
1.6 | прочее (указать)
2 | Жалобы1 |  |  |  | 177 | 184 | 3.955% | 2 |  | -100% | 13 |  | -100%
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии2
2.1.2 | качество электрической энергии3 |  |  |  | 177 | 184 | 3.955%
2.2 | осуществление технологического присоединения | [6 empty] | 2 | 2 | 0% | 13 | 10 | -23.08%
2.3 | коммерческий учёт электрической энергии
2.4 | качество обслуживания
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2.6 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг | 3876 | 3742 | -3.457% | 999 | 750 |  | 8 |  |  | 169 | 149 | -11.83%
3.1 | по техническому присоединению |  | 196 |  | 235 | 97 |  | 8 | 16 | 100% | 169 | 149 | -11.83%
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии
3.3 | организация коммерческого учёта электрической энергии | 3876 | 3546 | -8.514% | 764 | 653
3.4 | прочее (указать)

## 4,2
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса <2> | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги <3> | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. <4> | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. <4> | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций) <4>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Александровск | Пункт обслуживания | г. Березники, ул. Пятилеткий,13а | (2434) 263590, 263865, 255393 | 8-17 | Проверка расчетного пункта учета.Измерение параметров электрической энергии. Перепрограммирование электросчетчиков. Оформление документов в соответствии с ПП861. | 5528 | 10 | 5 | 0
2 | Горнозаводск
3 | Гремячинск
4 | Губаха
5 | Кизел
6 | Лысьва
7 | Очер
8 | Суксун
9 | Чайковский

## 4,3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | (3424) 256134, 263865, 263590, 263192, 265421, 265824
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 768
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 768
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период <1> | мин. | Не заполняется
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные телефонные номера за текущий период <2> | мин. | Не заполняется

## 4,5
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Проверка расчетного пункта учета – проверка фазировки, опломбирование счетчика, составление акта, поверка фазировки фазоуказателем, снятие векторной диаграммы.
Измерение параметров электрической энергии – снятие пломбы, замер нагрузки и напряжения, установка пломб, составление акта.
Перепрограммирование электросчетчиков – снятие пломбы, подключение ноутбука к электросчетчику, выполнение перепрограммирования, опрос электросчетчика, проверка отсчета на счетном механизме электросчетчика, установка пломб, составление акта.